- Зарегистрирована:

(наименование органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации    последствий стихийных бедствий )

«___» _______________20____г.

- Регистрационный №______________________

- ДЕКЛАРАЦИЯ

ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ

МОУ ТАТАУРОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «УЛЁТОВСКИЙ РАЙОН» ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении муниципального общеобразовательного учреждения Татауровская основная общеобразовательная  школа муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края

Основной государственный регистрационный номер записи о

государственной регистрации юридического лица 1027500804066

Идентификационный номер налогоплательщика 7522002884

Место нахождения объекта защиты Забайкальский край Улётовский район с.Татаурово, ул. Кирова, д.68

Почтовый и электронные адреса, телефон, факс юридического лица и

объекта защиты 674053 Забайкальский край, Улётовский район, с.Татаурово, ул. Кирова,д.68

E-mail: tatschool@mail.ru, телефон 8(30238)57-6-59, тел.факс: 8(30238)57-6-59 .

| №п/п | Наименование раздела |
| --- | --- |
| I | Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты Расчёт пожарного риска не производился Учебно-воспитательный процесс организован в трёх зданиях: кирпичное двухэтажное здание начальной школы и детского сада (построено в 1991 году), здание спорткомплекса (построено в 1991 году), деревянное здание для 3 уровня обучения (5-9 классы) (построено в 1965 году). |
| II | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара Размер возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара по собственной оценке составляет: 500000-00 руб. (Пятьсот тысяч рублей 00 коп) |
| III | Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты 1. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. 2. Приложение к приказу МЧС России от 12.12.2007 №645 «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций». 3. ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: статьи 32; 60; 67; 89; 90; таблицы 11; 28. 4. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: п.п. 6.2.1; 6.2.4. 5. СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»: п.п. 3.3; 4.2; 5.1. 6. СП 4.13130.2009 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты»: п.п. 5.1.10; 6.1.22; 6.3.22. 7. СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»: таблица А1, п.1; п.п. 13.13.2; 13.14.5; 14.2; 14.5. 8. СП 6.13130.2009 «Электрооборудование»: п. 4.2. 9. СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»: п.п. 6.54; 6.58; 7.2. 10. СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»: п.п. 8.6; 9.11. 11. СП 9.13130.2009 «Огнетушители»: п.п. 4.1.32; 4.3; 4.5. 12. СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод»: п.п. 4.1, 4.1.16. В соответствии с приведённым перечнем нормативных документов на объекте выполняться следующие требования: Правила противопожарного режима в Российской Федерации: П. 2: Руководителем организации утверждает инструкцию о мерах пожарной безопасности, в том числе отдельно для каждого пожароопасного помещения, используемого для организации учебно-воспитательного процесса. П. 4: Руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте. П. 5: В складских, производственных, административно- бытовых помещениях руководитель обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны. П. 7: Обеспечивается наличие планов эвакуации людей при пожаре. П. 14: Руководитель организации обеспечивает выполнение на объекте требований статьи 6 Федерального закона «Об ограничении курения табака». П. 20: Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной опасности. П. 23.к) Запрещено хранение под лестничными маршами горючих материалов. П. 24: Обеспечивается содержание пожарных лестниц в исправном состоянии, организуется не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего акта испытаний. П. 57: Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год). П. 61: Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматической установки пожаротушения и сигнализации, системы противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. П. 63: Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты. П. 70: Руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями в соответствии с нормами. Приложение к приказу МЧС России от 12.12.2007 №645. «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» Глава II, III: Работники организации проходят противопожарный инструктаж и изучение минимума пожарно-технических знаний. Глава IV, V: Проверка знаний правил пожарной безопасности проводится по разработанным и утверждённым программам с отметкой в журнале учёта. ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Ст. 32: Здание имеет класс функциональной пожарной опасности 5 степени (деревянное здание), 3 степени (два остальных здания). Ст. 60: Тип установленных ручных огнетушителей соответствует виду горючего материала. Ст. 67, п.6: На прилегающей территории предусмотрены проезды и подъезды для пожарной техники к зданию со всех сторон, шириной не менее 6 м. Ст. 89, п. 5.5) Для организации эвакуационных выходов, ворота для автотранспорта оборудованы распашными дверями (калитками). Ст. 90, п.3: Подъём на кровлю организован по пожарным лестницам типа П1, П2, установленным не менее чем через каждые 200 м по периметру здания. Ст. 90, п.16: По периметру кровли предусмотрено ограждение- парапет. Таблица 11: Противопожарное расстояние до ближайшего здания более 15-ти метров. Таблица 28: Класс пожарной опасности декоративно- отделочных материалов на путях эвакуации принят не более: КМ2- стены и потолки лестничных клеток- водоэмульсионная краска по оштукатуренной поверхности. КМ3- стены и потолки общих коридоров, покрытие полов лестничных клеток. В коридорах подвесной потолок типа Армстронг. Стены окрашены водоэмульсионной краской. Лестничные марши и площадки железобетонные. КМ4- покрытие полов общих коридоров керамогранит. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: П. 8.1.11: Каждый этаж двухэтажного здания имеет не менее 2-х эвакуационных выходов, каждое из зданий имеет не менее 2-х эвакуационных выходов. СП 2.13130.2009 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты» П. 6.2.1 Площадь пожарного отсека ограничена с учётом наличия автоматического пожаротушения. СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»: П. 3.3: Здание оборудовано системой оповещения 2- го типа, таблица 2, п.п. 16, 17, включаемой в автоматическом режиме по сигналу пожарной сигнализации. П. 4.2: Звуковые сигналы СОУЭ обеспечивают уровень звукового давления на 15 дБА выше уровня постоянного шума в помещениях. П. 5.1: Над эвакуационными выходами установлены световые табло «Выход» включающиеся одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения. СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»: Таблица А1, п. 1: Здания оборудовано системами пожарной сигнализации. П. 14.2: Пожарная сигнализация формирует сигналы на запуск оповещения о пожаре, включение противодымной защиты, отключение и закрытие клапанов общеобменной вентиляции. П. 14.5: Пуск системы противодымной защиты предусмотрен от дымовых или линейных пожарных извещателей. СП 6.13130.2009 «Электрооборудование»: П. 4.2: Питание систем оповещения, пожарной сигнализации, противодымной защиты, пожаротушения выполнено по 1-й категории надёжности электроснабжения. СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»: П. 8.6: Предусмотрено водоснабжение от не менее чем двух пожарных гидрантов. П. 9.11: Расстояние от любой части здания до ближайшего гидранта не превышает 200 м. СП 9.13130.2009 «Огнетушители»: П. 4.1.32: На объекте назначено лицо, ответственное за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей. П.п. 4.3, 4.5: Выполняется техническое обслуживание огнетушителей с записью в паспорте, на корпусе огнетушителя и в журнале. СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод»: П. 4.1: Здание оборудовано внутренним противопожарным водопроводом. П. 4.1.16: Пожарные краны установлены на путях эвакуации во встроенных сертифицированных шкафах и не создают помехи для движения людей при эвакуации. |

- Настоящую декларацию разработал

- Директор МОУ Татауровская ООШ            _________                    Калашникова Т.Н.

(Должность)                            (Подпись)

«___» ________________2013 г.                                   М.П.

- М.П.

\